ANEXO B

LAUDO DE COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULO ELÉTRICO (SAVE)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Denominação do Empreendimento:

CNPJ/CPF:

Endereço Completo:

Área construída (total):

Proprietário/Responsável Legal:                                                                            CPF:

Responsável Técnico (RT):                                                                                       CREA/CAU/CFT:

Nº DA DOCUMENTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART/RRT/TRT):

# CLASSIFICAÇÃO E OCUPAÇÃO

☐ EDIFICAÇÃO NOVA			☐EDIFICAÇÃO EXISTENTE

☐SAVE EM ÁREA EXTERNA	☐SAVE EM ÁREA INTERNA

Tipo de Ocupação:

☐ Garagem G-1            ☐ Garagem G-2          ☐ Misto com SAVE

Área Total do Pavimento com SAVE (m²):

Número de pavimentos com SAVE:

Número de estações de recarga por modo de carregamento:

☐ (Modo 1), ☐ (Modo 2), ☐ (Modo 3), e ☐ (Modo 4).

Número de Estações de Recarga por pavimento:

1 pavimento =

2 pavimentos =

3 pavimentos =

# VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

3.1 Proteções elétricas e equipamentos (5.2.1)

| Item | Sim | Não | N/A | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivos de proteção contra sobrecorrente conforme NBR 5410 instalados e testados | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Dispositivos de proteção contra contato indireto (DR/DPS) conforme NBR 5410 e NBR 17019 | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Conformidade com NBR IEC 61851-1 para carregadores | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Certificados de conformidade dos equipamentos elétricos apresentados | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Documentação técnica dos equipamentos (manuais, especificações etc.) | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |

3.2 Ponto de Desligamento Manual (5.2.1)

| Item | Sim | Não | N/A | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto de desligamento manual instalado conforme NT-49, para cada SAVE. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Ponto de desligamento manual instalado conforme NT-49, para o pavimento. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Altura de instalação: 1,2 m a 1,6 m do piso | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Localização correta (acessível, sinalizado, até 5m da rota de fuga) | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Identificação visual adequada com placa de sinalização do ponto de desligamento. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Funcionalidade testada | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |

3.3 Aterramento (5.2.2)

| Item | Sim | Não | N/A | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de aterramento implantado conforme NBR 5410 | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Impedância de aterramento conforme especificação técnica | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Teste de aterramento realizado e documentado | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Condutores de aterramento adequados | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |

3.4 Sinalização de Emergência (5.2.3)

| Item | Sim | Não | N/A | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Placas fotoluminescentes conforme NT-20 instaladas | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Altura de instalação: até 1,6 m do piso | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Mensagem clara indicando SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Visibilidade adequada da sinalização | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |

3.5 Afastamentos (rota de fuga) – Item 5.2.4

| Item | Sim | Não | N/A | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se única saída de emergência: distância mínima 5m da estação de recarga verificada. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Se múltiplas saídas: nenhum afastamento obrigatório (confirmar). | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Estações de recarga NÃO localizadas em rotas de fuga. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |

### VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

4.1 Garagens em Áreas Externas (Item 5.3) – aplicável apenas se instalação em área externa

☐ Não aplicável (instalação em ambiente interno)

| Item | Sim | Não | N/A | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteção contra intempéries (cobertura/abrigo) implementada | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Drenagem de água adequada | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Ventilação natural ou forçada conforme projeto. VER ABERTURAS DE FACHADA. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Acesso de viaturas de bombeiros assegurado | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |

4.2 Edifícios Novos – Requisitos Adicionais (Item 5.4) – aplicável apenas a edifícios novos com SAVE e área >750 m² OU altura >12 m

☐ Não aplicável (edifício existente ou dimensões menores)

Se aplicável:

| Item | Sim | Não | N/A | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de detecção de incêndio instalado conforme NT-19 em todo o pavimento. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Sistema de alarme de incêndio instalado conforme NT-19 em toda a edificação. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Chuveiros automáticos (sprinklers): | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Cobertura de sprinklers: Todo o piso garagem e conforme projeto | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Sistema de controle/exaustão de fumaça instalado | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Resistência ao fogo (TRRF) estrutural: 120 minutos atestado | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Documentação de testes de sistemas de proteção (comissionamentos de detecção de incêndio, alarme de incêndio e chuveiros automáticos). | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |

4.3 Edifícios Existentes – Adaptação (Item 5.5) – aplicável apenas a edifícios existentes com SAVE instalado

☐ Não aplicável (edifício novo)

Se aplicável:

| Item | Sim | Não | N/A | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAVE instalado após aprovação de responsável técnico. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Sistema de detecção de incêndio estendida em todo o pavimento. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Sistema de alarme de incêndio instalado conforme NT-19 em toda a edificação. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Chuveiros Automáticos (Sprinklers): cobertura em todo o pavimento ou seguindo compartimentação. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Sistema de Chuveiros Automáticos (Sprinklers) interligado à tubulação de hidrantes. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Documentação de testes de sistemas de proteção (comissionamentos de detecção de incêndio, alarme de incêndio e chuveiros automáticos). | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |
| Testes de compatibilidade com sistemas existentes. | ☐ | ☐ | ☐ | Obs. |

### PARECER TÉCNICO

Classificação Final (marcar com X):

☐ APROVADO – Atende integralmente aos requisitos da NT-49

☐ APROVADO COM RESSALVAS – Pequenas irregularidades que não comprometem a segurança (listar abaixo)

☐ REPROVADO – Não conformidades críticas impedem continuidade

Fundamentação Técnica de RESSALVAS (Observações Gerais): Insira aqui argumentação técnica.

### RESPONSABILIDADE TÉCNICA E ASSINATURAS

Declaro, para os devidos fins, que as instalações elétricas de baixa tensão estão executadas na edificação em conformidade com a ABNT NBR 17019 e a Norma Técnica N°49 do CBMMA (Exigências e parâmetros de segurança contra incêndio e emergências aplicáveis às ocupações destinadas a garagens e/ou locais que possuam sistemas de alimentação de veículos elétricos – SAVE).

Responsável Técnico (RT - Projeto/Execução):

Nome:   							 Assinatura:

CREA/CAU/CFT:

Data:

Responsável pelo uso da edificação:

Nome:  							               Assinatura:

Função:

Data:

OBSERVAÇÕES ESPECIAIS: Use linguagem técnica conforme NT-49. Todos os itens CRÍTICOS devem resultar em APROVADO ou Aprovado com Ressalvas para prosseguimento. Os apontamentos listados neste formulário serão validados pelo vistoriador do CBMMA.